检 验 报 告

窗体顶端

窗体底端

名    称：0.1HZ程控超低频高压发生器      型号规格： GDVLF-80/0.5

产品编号：    G0120151747                测试日期：   2015.1.13

环境温度：        25℃                   	环境湿度：     70％

| 试验条件 | 电源: AC220V 场地: 室内 |
| --- | --- |
| 试 验 数 据 | 1、低压端额定电流: 12A 2、高压端额定电压: 0～80KV(AC) 3、连续运行: 60分钟 4、输出电压测量精度: 测量电压 标准表电压 相对误差 10.0KV 10KV 0.0% 20.1KV 20KV 0.5% 29.8KV 30KV -0.7% 40.2KV 40KV 0.5% 49.8KV 50KV -0.4% 59.7KV 60KV -0.5% 60.3KV 70KV 0.43% 79.6KV 80KV -0.5% 5、输出电流测量精度: 测量电流 标准表电流 相对误差 10.0mA 10mA 0% 19.9mA 20mA -0.5% 30.2mA 30mA -0.7% 6、外观合格。 7、配件齐全。 |
| 试验结论 | 试验合格，准予出厂。 |

检验：                审核：